## Лист1
Калькулятор объёма горючей массы кабельной линии
Алгоритм расчёта:
1 | Находите в проекте наиболее нагруженный участок кабельными линиями
2 | Указываете количество кабелей по списку ниже, вывод формируется автоматически
3 | Если нужного кабеля нет, рассчитываете по калькулятору справа и добавляете в список
4 | Фильтруете ячейки по столбцу 5 и копируете получившийся список в прилагаемый пример расчёта
| Марка кабеля | Объём горючей массы, л | Количество в пучке, шт. | Объём горючей массы итого, л
| ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | 0.23143 | 0 | 0
| ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5 | 0.2745 |  | 0 | Расчёт объёма горючей массы по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011
| ВВГнг(А)-FRLS 3x4 | 0.34386 |  | 0 | Входные данные
| ВВГнг(А)-FRLS 3x6 | 0.41536 | 0 | 0 | Масса кабеля на 1 м, кг | 0.0532
| ВВГнг(А)-FRLS 3x10 | 0.58164 |  | 0 | Сечение жилы, мм2-дм2 | 0.57 | 5.7e-05
| ВВГнг(А)-FRLS 3x16 | 0.042912 |  | 0 | Количество жил, шт | 4
| ВВГнг(А)-FRLS 4x1,5 | 0.29219 | 0 | 0
| ВВГнг(А)-FRLS 4x2,5 | 0.32319 |  | 0 | Справочные
| ВВГнг(А)-FRLS 4x4 | 0.40935 |  | 0 | плотность меди Pm, кг/дм3 | 8.94
| ВВГнг(А)-FRLS 4x6 | 0.49979 |  | 0 | плотность ПВХ, кг/дм3 | 1.16
| ВВГнг(А)-FRLS 4x10 | 0.70914 |  | 0
| ВВГнг(А)-FRLS 4x16 | 0.94514 |  | 0 | Расчетные значения
| ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 | 0.22108 | 3 | 0.66325 | Объем медных жил, дм3 | 0.000228
| ППГнг(А)-FRHF 3x2,5 | 0.26416 | 2 | 0.52832 | Масса медных жил, кг | 0.0020383
| ППГнг(А)-FRHF 3x4 | 0.33697 |  | 0
| ППГнг(А)-FRHF 3x6 | 0.40847 |  | 0 | Объём горючей массы, л | 0.043877
| ППГнг(А)-FRHF 4x1,5 | 0.26029 |  | 0
| ППГнг(А)-FRHF 4x2,5 | 0.31457 |  | 0
| ППГнг(А)-FRHF 4x4 | 0.4059 |  | 0
| ППГнг(А)-FRHF 4x6 | 0.49721 |  | 0
| ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 | 0.18229 |  | 0
| ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 | 0.22364 |  | 0
| ВВГнг(А)-LSLTx 3x4 | 0.29472 |  | 0
| ВВГнг(А)-LSLTx 3x6 | 0.36536 |  | 0
| ВВГнг(А)-LSLTx 3x10 | 0.53422 |  | 0
| ВВГнг(А)-LSLTx 3x16 | 0.72372 |  | 0
| ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 | 0.20771 |  | 0
| ВВГнг(А)-LSLTx 4x2,5 | 0.25853 |  | 0
| ВВГнг(А)-LSLTx 4x4 | 0.34555 |  | 0
| ВВГнг(А)-LSLTx 4x6 | 0.43341 |  | 0
| ВВГнг(А)-LSLTx 4x10 | 0.64103 |  | 0
| ВВГнг(А)-LSLTx 4x16 | 0.87876 |  | 0
| U/UTP Cat5e 4х2х0,52 | 0.023425 |  | 0
| U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | 0.023763 |  | 0
| U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 | 0.024798 | 1 | 0.024798
| U/UTP Cat6 4х2х0,52 | 0.038915 |  | 0
| U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57 | 0.041783 |  | 0
| U/UTP Cat6 PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,57 | 0.046869 | 2 | 0.093738
| КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,35 | 0.01706 |  | 0
| КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | 0.01846 |  | 0
| КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | 0.02004 |  | 0
| КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,0 | 0.02257 |  | 0
| КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5 | 0.02696 |  | 0
| КПСнг(А)-FRLS 1x2x2,5 | 0.03229 |  | 0
| КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,35 | 0.01706 |  | 0
| КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5 | 0.01846 |  | 0
| КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75 | 0.02004 |  | 0
| КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 | 0.02257 | 1 | 0.02257
| КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,5 | 0.02696 |  | 0
| КПСнг(А)-FRHF 1x2x2,5 | 0.03229 | 53 | 1.7114
| КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,35 | 0.01706 |  | 0
| КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 | 0.01846 |  | 0
| КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75 | 0.02004 |  | 0
| КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,0 | 0.02257 |  | 0
| КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,5 | 0.02696 |  | 0
| КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x2,5 | 0.03229 |  | 0
| Объём горючей массы на 1 м кабельной линии, л |  |  | 3.044
Суммарный объем горючей массы входит в диапазон от 1,5 до 7 л на 1 м кабельной линии, исходя из чего, согласно СП5.13130.2009, Таблица А.2 требуется защита запотолочного пространства автоматическими пожарными извещателями.
Суммарный объем горючей массы не превышает 1,5 л на 1 м кабельной линии, исходя из чего, согласно СП5.13130.2009, Таблица А.2 защита запотолочного пространства автоматическими пожарными извещателями не требуется.
Суммарный объем горючей массы входит в диапазон от 1,5 до 7 л на 1 м кабельной линии, исходя из чего, согласно СП5.13130.2009, Таблица А.2 требуется защита запотолочного пространства автоматическими пожарными извещателями.
Суммарный объем горючей массы превышает 7 л на 1 м кабельной линии, исходя из чего, согласно СП5.13130.2009, Таблица А.2 требуется защита запотолочного пространства автоматической установкой пожаротушения.